## МПК
id_kks | KKS | Суффикс | Модуль | Слот | Канал | NAME | Xmin_ | Xmax_ | unit | LA | LW | HW | HA | Точность_лог | Точность_вк | Type
1 | 00MOT01CS001 | XQ01 | МСД-8 | 1 | 1 | Скорость вращения №1 | 0 | 3500 | об/мин | 0 | 350 | 3150 | 3500 |  |  | MPK
2 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 2 |  | 0 | 3500 | об/мин | 0 | 350 | 3150 | 3500 |  |  | MPK
3 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 3 | [10 empty] | MPK
4 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 4 | [10 empty] | MPK
5 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 5 | [10 empty] | MPK
6 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 6 | [10 empty] | MPK
7 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 7 | [10 empty] | MPK
8 | Резерв |  | МСД-8 | 1 | 8 | [10 empty] | MPK
29 | Резерв | XQ01 | МСА ТП | 2 | 1 | [10 empty] | MPK
30 | Резерв | XQ01 | МСА ТП | 2 | 2 | [10 empty] | MPK
11 | 20BER01CT001 | XQ01 | МСА ТП | 2 | 3 | Температура якорного подшипника №2 | 0 | 150 | °C | 0 | 15 | 135 | 150 |  |  | MPK
12 | 20BER01CT002 | XQ01 | МСА ТП | 2 | 4 | Температура якорного подшипника №2а | 0 | 150 | °C | 0 | 15 | 135 | 150 |  |  | MPK
13 | 10AIR01CT001 | XQ01 | МСА ТП | 3 | 1 | Температура охлаждающего воздуха №1 | 0 | 50 | °C | 0 | 5 | 45 | 50 |  |  | MPK
14 | 20AIR01CT001 | XQ01 | МСА ТП | 3 | 2 | Температура охлаждающего воздуха №2 | 0 | 50 | °C | 0 | 5 | 45 | 50 |  |  | MPK
15 | Резерв |  | МСА ТП | 3 | 3 | [10 empty] | MPK
16 | Резерв |  | МСА ТП | 3 | 4 | [10 empty] | MPK
17 | 10CAL01CT001 | XQ01 | МСА Т | 4 | 1 | Температура коллектора №1 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
18 | 20CAL01CT001 | XQ01 | МСА Т | 4 | 2 | Температура коллектора №2 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
19 | 10ANC01CT001 | XQ01 | МСА Т | 4 | 3 | Температура якоря двигателя №1 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
20 | 20ANC01CT001 | XQ01 | МСА Т | 4 | 4 | Температура якоря двигателя №2 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
21 | 10AIR01CF001 | XQ01 | МСА Т | 5 | 1 | Расход охлаждающего воздуха №1 | 0 | 150 | м^3/мин | 0 | 15 | 135 | 150 |  |  | MPK
22 | 20AIR01CF001 | XQ01 | МСА Т | 5 | 2 | Расход охлаждающего воздуха №2 | 0 | 150 | м^3/мин | 0 | 15 | 135 | 150 |  |  | MPK
23 | 10POL01CT001 |  | МСА Т | 5 | 3 | Температура ГП №1 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
24 | 10WIN01CT001 |  | МСА Т | 5 | 4 | Температура КО+ДП №1 | 0 | 200 | °C | 0 | 20 | 180 | 200 |  |  | MPK
25 | 10BER01CY001 | XQ01 | МСА Т | 6 | 1 | Средне квадратичная вибрационная скорость в вертикальном направлении №1 | 0 | 10 | мм/с | 0 | 1 | 9 | 10 |  |  | MPK
26 | 10BER01CY002 | XQ01 | МСА Т | 6 | 2 | Средне квадратичная вибрационная скорость в вертикальном направлении №1а | 0 | 10 | мм/с | 0 | 1 | 9 | 10 |  |  | MPK
27 | 20BER01CY001 | XQ01 | МСА Т | 6 | 3 | Средне квадратичная вибрационная скорость в вертикальном направлении №2 | 0 | 10 | мм/с | 0 | 1 | 9 | 10 |  |  | MPK
28 | 20BER01CY002 | XQ01 | МСА Т | 6 | 4 | Средне квадратичная вибрационная скорость в вертикальном направлении №2а | 0 | 10 | мм/с | 0 | 1 | 9 | 10 |  |  | MPK
9 | 10BER01CT001 | XQ01 | МСА Т | 7 | 1 | Температура якорного подшипника №1 | 0 | 600 | °C | 0 | 60 | 540 | 600 |  |  | MPK
10 | 10BER01CT002 | XQ01 | МСА Т | 7 | 2 | Температура якорного подшипника №1а | 0 | 600 | °C | 0 | 60 | 540 | 600 |  |  | MPK
31 | Резерв |  | МСА Т | 7 | 3 | [10 empty] | MPK
32 | Резерв |  | МСА Т | 7 | 4 | [10 empty] | MPK
33 | 00MOT01CS001 | XG01 | МСД8 | 8 | 2 | Вращение двигателя "Вперёд" - HL2 | [9 empty] | MPK
34 | 00MOT01CS001 | XG02 | МСД8 | 8 | 3 | Вращение двигателя "Назад" - HL3 | [9 empty] | MPK
35 | 10ENG01AN001 | XG01 | МСД8 | 8 | 4 | Включение двигателя 1 - HL4 | [9 empty] | MPK
36 | 20ENG01AN001 | XG01 | МСД8 | 8 | 5 | Включение двигателя 2 - HL5 | [9 empty] | MPK
37 | 00POW00EW001 | XG01 | МСД8 | 8 | 6 | Силовая цепь (СЦ) - лампа HL6 | [9 empty] | MPK
38 | 00VAR00EW001 | XG01 | МСД8 | 8 | 7 | Включение Линейного вариатора (ЛВ) - кнопка HL8 | [9 empty] | MPK
39 | 00CON00EW001 | XG01 | МСД8 | 8 | 8 | Включение Вольтодобавочного преобразователя (ВДП) - HL9 | [9 empty] | MPK
40 | 00DIF00EW001 | XG01 | МСД8 | 9 | 1 | Состояния Диффреле - HL10 | [9 empty] | MPK
41 | 00HTN00EW001 | XG01 | МСД8 | 9 | 2 | Нагрев - HL11 | [9 empty] | MPK
42 | 00WLT00EW001 | XG01 | МСД8 | 9 | 3 | U max - HL14 | [9 empty] | MPK
43 | 00VEN00EW001 | XG01 | МСД8 | 9 | 4 | Вентиляция - HL17 | [9 empty] | MPK
44 | 00POW00EZ001 | XG01 | МСД8 | 9 | 5 | Защита Силовой цепи - HL18 | [9 empty] | MPK
45 | 00CNT00EW001 | XG01 | МСД8 | 9 | 6 | Цепь управления - HL19 | [9 empty] | MPK
107 | temp |  | RS485 | 107 | 1 | fzp

## RS485
id_kks | KKS | Суффикс | Модуль | Слот | Канал | NAME | Xmin | Xmax | unit | LA | LW | HW | HA | Точность_лог | Точность_вк | Type
46 | 10INP10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 0 | Ток на входе | 0 | 1200 | А | 0 | 120 | 1080 | 1200 |  |  | RS485
47 | 10ANC10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 1 | Ток якоря | 0 |  | А | [6 empty] | RS486
48 | 10POL10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 2 | Ток главных полюсов (ГП) | 0 |  | А | [6 empty] | RS487
49 | 10WIN10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 3 | Ток компенсационной обмотки и добавочных полюсов (КО+ДП) | 0 |  | А | [6 empty] | RS488
50 | 10INP10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 4 | Напряжение на входе | 0 | 1500 | В | 0 | 150 | 1350 | 1500 |  |  | RS489
51 | 10ANC10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 5 | Напряжение якоря | 0 |  | В | [6 empty] | RS490
52 | 10POL10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 6 | Напряжение главных полюсов (ГП) | 0 |  | В | [6 empty] | RS491
53 | 10WIN10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 7 | Напряжение компенсационной обмотки и добавочных полюсов (КО+ДП) | 0 |  | В | [6 empty] | RS492
54 | 20INP10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 8 | Ток на входе | 0 | 1200 | А | 0 | 120 | 1080 | 1200 |  |  | RS493
55 | 20ANC10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 9 | Ток якоря | 0 |  | А | [6 empty] | RS494
56 | 20POL10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 10 | Ток главных полюсов (ГП) | 0 |  | А | [6 empty] | RS495
57 | 20WIN10CI001 | XQ01 | по RS485 | - | 11 | Ток компенсационной обмотки и добавочных полюсов (КО+ДП) | 0 |  | А | [6 empty] | RS496
58 |  |  |  | - | 12 | [10 empty] | RS497
59 | 20INP10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 13 | Напряжение на входе | 0 | 1500 | В | 0 | 150 | 1350 | 1500 |  |  | RS498
60 | 20ANC10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 14 | Напряжение якоря | 0 |  | В | [6 empty] | RS499
61 | 20POL10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 15 | Напряжение главных полюсов (ГП) | 0 |  | В | [6 empty] | RS500
62 | 20WIN10CU001 | XQ01 | по RS485 | - | 16 | Напряжение компенсационной обмотки и добавочных полюсов (КО+ДП) | 0 |  | В | [6 empty] | RS501
63 |  |  | по RS485 | - | 17 | Направление вращения - налево | [9 empty] | RS502
64 |  |  | по RS485 | - | 18 | Направление вращения - направо | [9 empty] | RS503

## Расчетные
KKS | Суффикс | Модуль | Слот | Канал | NAME | Xmin | Xmax | unit | Type | Formula | LA | LW | HW | HA | Точность_лог | Точность_вк
10ANC10CR901 | XH01 |  |  |  | Cопротивление якоря 80A |  |  |  | расчетный | =10ANC10CU001/10ANC10CI001 при 10INP10CI001=80
10ANC10CR902 | XH02 |  |  |  | Cопротивление якоря 100A |  |  |  | расчетный | =10ANC10CU001/10ANC10CI001 при 10INP10CI001=100
10ANC10CR903 | XH03 |  |  |  | Cопротивление якоря 120A |  |  |  | расчетный | =10ANC10CU001/10ANC10CI001 при 10INP10CI001=120
10ANC10CR909 | XH04 |  |  |  | Усредненное значение 3х замеров |  |  |  | расчетный | =(10ANC10CR901+10ANC10CR902+10ANC10CR903)/3
10ANC10CR920 | XH05 |  |  |  | Усредненное значение приведенное к 20 |  |  |  | расчетный | =10ANC10CR909*255/(235 +(10ANC01CT001 при 10INP10CI001=80 + 10ANC01CT001 при 10INP10CI001=100 + 10ANC01CT001 при 10INP10CI001=120)/3)
10ANC10CR910 | XQ01 |  |  |  | Сопротивление обмоток якоря ??? |  |  |  | расчетный | =10ANC10CU001/10ANC10CI001
10ANC10CT902 |  |  |  |  | Температура якоря |  |  |  | расчетный | =10AIR01CT001 (холодного двигателя/на момент включения)+ (10ANC10CR910 (на момент вычислений) - 10ANC10CR910 (холодного двигателя/на момент включения) / 0,004*10ANC10CR910 (холодного двигателя/на момент включения)
10ANC10CT901 | XQ01 |  |  |  | Перегрев якоря |  |  |  | расчетный | =10ANC01CT001-10AIR01CT001 при>130 пишется в отчёт, если <130 в отчёте ставиться 0
10POL10CR901 | XH01 |  |  |  | Cопротивление главных полюсов (ГП) 80A |  |  |  | расчетный | =10POL10CU001/10POL10CI001 при 10INP10CI001=80
10POL10CR902 | XH02 |  |  |  | Cопротивление главных полюсов (ГП) 100A |  |  |  | расчетный | =10POL10CU001/10POL10CI001 при 10INP10CI001=100
10POL10CR903 | XH03 |  |  |  | Cопротивление главных полюсов (ГП) 120А |  |  |  | расчетный | =10POL10CU001/10POL10CI001 при 10INP10CI001=120
10POL10CR909 | XH04 |  |  |  | Усредненное значение 3х замеров (ГП) |  |  |  | расчетный | =(10POL10CR901+10POL10CR902+10POL10CR903)/3
10POL10CR920 | XH05 |  |  |  | Усредненное значение приведенное к 20 (ГП) |  |  |  | расчетный | =10POL10CR909*255/(235 +(10POL10CT902 (при 10INP10CI001=80) + 10POL10CT902 (при 10INP10CI001=100) + 10POL10CT902 (при 10INP10CI001=120))/3)
10POL10CR910 | XQ01 |  |  |  | Активное сопротивление цепи катушек ГП |  |  |  | расчетный | =10POL10CU001/10POL10CI001
10POL10CT902 |  |  |  |  | Температура главных полюсов (ГП) |  |  |  | расчетный | =10AIR01CT001 (холодного двигателя/на момент включения)+ (10POL10CR910 (на момент вычислений) - 10POL10CR910 (холодного двигателя/на момент включения) / 0,004*10POL10CR910 (холодного двигателя/на момент включения)
10POL10CT901 | XQ01 |  |  |  | Перегрев главных полюсов (ГП) |  |  |  | расчетный | =10POL01CT001-10AIR01CT001 при>145 пишется в отчёт, если <145 в отчёте ставиться 0
10WIN10CR901 | XH01 |  |  |  | Cопротивление компенсационной обмотки и обмотки добавочных полюсов (КО+ОДП) 80А |  |  |  | расчетный | =10WIN10CU001/10WIN10CI001 при 10INP10CI001=80
10WIN10CR902 | XH02 |  |  |  | Cопротивление компенсационной обмотки и добавочных полюсов (КО+ДП) 100А |  |  |  | расчетный | =10WIN10CU001/10WIN10CI001 при 10INP10CI001=100
10WIN10CR903 | XH03 |  |  |  | Cопротивление компенсационной обмотки и обмотки добавочных полюсов (КО+ОДП) 120А |  |  |  | расчетный | =10WIN10CU001/10WIN10CI001 при 10INP10CI001=120
10WIN10CR909 | XH04 |  |  |  | Усредненное значение 3х замеров (КО+ОДП) |  |  |  | расчетный | =(10WIN10CR901+10WIN10CR902+10WIN10CR903)/3
10WIN10CR920 | XH05 |  |  |  | Усредненное значение приведенное к 20 (КО+ОДП) |  |  |  | расчетный | =10WIN10CR909*255/(235 +(10WIN10CT902 (при 10INP10CI001=80) + 10WIN10CT902 (при 10INP10CI001=100) + 10WIN10CT902 (при 10INP10CI001=120))/3)
10WIN10CR910 | XQ01 |  |  |  | Активное сопротивление цепи катушек КО+ОДП |  |  |  | расчетный | =10WIN10CU001/10WIN10CI001
10WIN10CT902 |  |  |  |  | Температура КО+ОДП |  |  |  | расчетный | =10AIR01CT001 (холодного двигателя/на момент включения)+ (10WIN10CR910 (на момент вычислений) - 10WIN10CR910 (холодного двигателя/на момент включения) / 0,004*10WIN10CR910 (холодного двигателя/на момент включения)
10WIN10CT901 | XQ01 |  |  |  | Перегрев КО+ОДП |  |  |  | расчетный | =10WIN01CT001-10AIR01CT001 при>145 пишется в отчёт, если <145 в отчёте ставиться 0
10CAL10CT901 | XQ01 |  |  |  | Перегрев коллектора |  |  |  | расчетный | =10CAL01CT001-10AIR01CT001 при>95 пишется в отчёт, если <95 в отчёте ставиться 0
10BER10CT901 | XQ01 |  |  |  | Перегрев подшипников |  |  |  | расчетный | =((10BER01CT001+10BER01CT002)/2)-10AIR01CT001 при>40 пишется в отчёт, если <40 в отчёте ставиться 0
10BER10CY901 | XQ01 |  |  |  | Средне квадратическое значение вибрационной скорости направо |  |  |  | расчетный | =(10BER01CY001+10BER01CY002)/2 при выборе режима "направление вращения" = "направо"
10BER10CY902 | XQ01 |  |  |  | Средне квадратическое значение вибрационной скорости налево |  |  |  | расчетный | =(10BER01CY001+10BER01CY002)/2 при выборе режима "направление вращения" = "налево"